## ĐHN Tổng Quảng Ninh
MÔ TẢ BẢN TIN: Thiết bị đọc Công tơ nước tổng
DCU ID: DCWMGE22000888
A. Bản tin modem lên server
1. Bản tin thông số vận hành
1.1 Mô tả bản tin tham số thu thập chu kì: Opera
| Topic: DCU/WMDC/WMGE/Opera/DCU ID | Tham số | Đơn vị | Ghi chú
| PayLoad: theo dinh dang json | deviceID | NONE | Seri thiết bị (kênh 1, 2, 3, 4 tương ứng 4 thiết bị)
|  | sentAt | NONE | Thời gian đóng gói bản tin
|  | presureVal | bar | Áp suất (nếu k có lắp áp suất gửi lên giá trị -1)
|  | pulse | pulse | Chỉ số hiện tại xung
|  | intbattery | Vol | Điện áp Pin trong (dự phòng) (1) (Max khoảng 4.2V)
|  | exbattery | Vol | Điện áp Pin ngoài (2) (Max khoảng 12.8V)
|  | rssi | dbm | Cường độ sóng
|  | freqsend | minute | Tần suất gửi dữ liệu
1.2. Example payload
{ "deviceID":"DCWMGE240022220001", "receivedAt":"24-06-03 10:06:37 GMT+7", "presureVal":0, "pulse":0, "intbattery":3.98, "exbattery":11.987, "rssi":-71, "freqsend":5 }
| 2. Bản tin yêu cầu cập nhật thời gian từ server | Ghi chú | Example
| Topic: DCU/WMDC/WMGE/sTime/DCU ID | Server sẽ gửi stime xuống theo bản tin mô tả ở dưới
| Payload: Realtime pending |  | Topic: DCU/WMDC/WMGE/sTimeDCWMGE22000888
| format: string |  | Playload: 01
B. Bản tin cấu hình từ server xuống
1. Đọc bản tin tức thời
| Topic: AMI/DCU ID/Intan | Ghi chú | Example
| PayLoad: 01 | Modem sẽ gửi lên bản tin TSVH | Topic: AMI/DCWMGE22000888/Intan
| format: hex |  | Playload: 01
| 2. Bản tin Cấu hình thời gian | Ghi chú | Example
| Topic: AMI/DCU ID/sTime | Phản hồi lại bản tin yêu cầu stime từ thiết bị | Time:05-06-2024 14:42:53
| PayLoad: year¦month¦date¦day¦hour¦min¦second |  | Topic: AMI/DCWMGE22000888/sTime
| format: hex |  | Playload: 180605040E2A35
| 3. Cấu hình bằng tập lệnh AT | Example
Topic: AMI/DCU ID/ReqAT
| Payload: cmd_at (following table) | Topic: AMI/DCWMGE22000888/ReqAT
| format: string | Playload: at+seri?
4. AT command
| Command (AT+ parameter = "data") | Description | Respond | Example | Ghi chú | Default
| at+flowthresh=(value_down)(value_up) | Cài giá trị ngưỡng dưới và trên của flow. | OK or ERROR | at+flowthresh=0,1200 | cài cả 2 giá trị ngưỡng. Dưới trước, trên sau.Đơn vị (pulse/hour) | (0),(65536)
| at+flowthresh? | Yêu cầu đọc ra gia trị ngưỡng flow
| at+quanthresh=(value_down)(value_up) | Cài giá trị ngưỡng dưới và trên của quantity. | OK or ERROR | at+quanthresh=0,1200 | cài cả 2 giá trị ngưỡng. Dưới trước, trên sau. Đơn vị (Pulse) | (0),(65536)
at+quanthresh?
| at+batthresh=value | Cài đặt ngưỡng dưới % PIN | OK or ERROR | at+batthresh=30 | value: giá trị ngưỡng dưới của % PIN.% Pin tính từ (2.8v - 4.2V) tuyến tính. | (10)
| at+seri= | Cấu hình seri thiết bị ( < 20 kí tự) | OK or ERROR
| at+seri? | Hỏi seri thiết bị
| at+rtc= | Cài đặt thời gian thực bằng lệnh at | OK or ERROR | at+rtc=2-20-06-21,12:10:20
| at+rtc? | Hỏi thời gian thiết bị hiện tại
| at+mqttmain= | Cấu hình mqtt server chính | OK or ERROR | at+mqttmain=134.167.5.185,1883,admin,admin
| at+mqttmain? | Hỏi mqtt server chính
| at+mqttbackup= | Cấu hình mqtt server backup | OK or ERROR | at+mqttbackup=134.167.5.185,1883,admin,admin
| at+mqttbackup? | Cấu hình mqtt server backup
| at+duty= | cài đặt chu kì ở chế độ tiết kiệm năng lượng | OK or ERROR | at+duty=05x30
at+duty?
| at+freqmin= | cài đặt chu kì ở chế độ hoạt động luôn online | OK or ERROR | at+freqmin=5 | 5 phút sẽ truyền bản tin tsvh 1 lần
at+freqmin?
| at+resetpulse? | Khôi phục cài đặt xung gốc | OK or ERROR
at+savebox?
| at+pulse? | Hỏi số xung hiện tại
| at+mreset? | Reset thiết bị bằng phần mềm |  |  | Thiết bị sẽ khởi động lại
| at+fwversion? | version firmware
| at+userurl= | Cập nhật firmware từ xa qua HTTP |  | at+userurl=http://up.abcd.com.vn:80,admin,admin,/WMGE/SVWM_GSM_ETH_V2_1_9.bin | các trường dữ liệu; ip/port/user/pass/path